## 4 STROJNE INSTALACIJE
| POPIS MATERIALA IN DEL | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
4. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
K) | VODOVOD
1. 0. | Odstranitev obstoječe sanitarne opreme, izpraznitev cevovodov in odstranitev cevovodov vse do dvižnega voda, odstranitev odtočne kanalizacije vse do dvižnega voda, vključno z odstranitvijo ometa, tlaka in zidu na predelih napeljav. | h | 16
2.0. | Zarisovanje in označevanje utorov, prehodov ter pomoč gradbenim izvajalcem | h | 2
3.0. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | m | 6
3.1. | Enako, razen DN 20, | m | 3
4.0. | Cevovodi iz PE (večplastne cevi) cevi za pitno vodo (hladno ali toplo) zunanjega premera 20 mm, z vsemi fitingi kolen, odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito iz žlebakov ustreznega premera | m | 6
4.1. | Enako, razen premera 25 mm | m | 6
5.0. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom DN 15, PN 16, ohišje iz prešane medenine, teflonsko tesnenje z ročico ustrezne barve, DN 15 | kos | 1
5.1. | Enako, razen DN 20 | kos | 1
6. 0. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | pš | 1
7. 0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 12bar, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | pš | 1
8. 1. | ODTOČNA KANALIZACIJA
8. 2. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, premera 50, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 6
8.3. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50 | kos | 4
8.4. | Enako, razen 45°,DN 50 | kos | 4
8.5. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50 x 50 | kos | 2
9.0. | Priključitev obstoječega mehčalca vode komplet s fleksibilnimi cevmi DN 15 dolžine 50 cm | kos | 1
10.0. | Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito s podaljšano ročko, s pokromano površino. Po potrditvi s predhodno predstavitvijo investitorju. | kos | 1
11.0. | Odtočna garnitura enojnega pomivalnega korita komplet s sifonsko prepreko vgrajeno na pomivalno korito opreme. | kos | 1
12.0. | Izdelava pojektne dokumentacije izvedenega stanja PID; | kpl | 1
13.0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | pš | 1
14.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3
SKUPAJ
L) | RADIATORSKO OGREVANJE
1.1. | Zapiranje dvižnih vodov, praznenje sistema centralne kurjave, odstranitev obstoječih radiatorjev ter odvoz na deponijo | h | 4
2.1. | Izvedba novih priključkov DN 15 (dovod in povratek) za radiatorje | kos | 2
3.0. | RADIATORJI
3.1. | Jekleno ploščno grelo, z vgrajenim termostatskim ventilom, toplotna moč preizkušena po EN 442, predhodno tovarniško s temeljno barvo barvan končno lakiran, barva RAL 9010, s priključk 4 spodaji, vključno z nosilci za pritrditev.Primeren za medicinske prostore - HIGIJENIK IZVEDBE. višine 600 , mm in dolžine 600 mm tip 22-600x600 | kos | 1
3.2. | Enako, razen tip 22-600x1000 | kos | 1
3.3. | Postavitev in priključitev ploščatih grel. | kos | 2
3.4. | Priključek za grelo z vgrajenim ventilom, proizv. kot dvojni ventil, osni razmik 50 mm, kotne oblike, iz medi. Priključek DN 15. | kos | 2
3.5. | Termostatska glava z vgrajenim tipalom, proizv./tip THERA 3, s plinskim polnjenjem, zaščita pred odtujitvijo z varnostnim obročem, vgrajena na grelo z integriranim ventilom.... | kos | 2
3.6. | Odzračevalnik za grelo, za vodo do maks. 110°C, kot odzračevalni čep, iz medi, R 1/2 | kos | 2
3.7. | Zaporni čep za grelo, DN 15 | kos | 2
4.1. | Cevovodi iz večplastnih cevi iz PE in aluminija v zaščitni rebrasti cevi, v kolutu, premer d 16 mm, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s spojnimi elementi. | m | 12
4.2. | Enako, razen premer 20 | m | 6
5.0. | Cevna prekrivna rozeta, iz plastike, dvodelna, za cev DN 10 | kos | 2
6.0. | Tlačni preizkus tesnjenja notranjega cevovoda z vodo, preizkusni tlak 4 bar preko dvižnih vodov, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | pš | 1
7.0. | Izdelava pojektne dokumentacije izvedenega stanja PID; | kpl | 1
8.0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | pš | 1
9.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3
SKUPAJ
M) | HLAJENJE
1.1. | Praznenje sistema s hladilno vodo in ponovno polnjenje sistema po rekonstrukciji sistema | h | 4
1.2. | Odstranitev obstoječih ventilatorskih konvektorjev, odstranitev obstoječih priključkov dovoda in povratka, priključka kondenza, električnega priključka, priključka žičnega krmilnika. | kos | 2
2.0. | Demontaža obstoječe notranje enote hlajenja, vključno s praznenjem cevovodov hladilnega sredstva, odklopom električne priključitve, odklopom krmilnika ter ponovna vgradnja na novo lokacijo s priključitvijo na obstoječe cevode hladilnega sredstva, priključitvijo na odvod kondenza. | kos | 1
3.0. | Odstranitev obstoječe notranje in zunanje enote SPLIT sistema, praznenje hladilnega sredstva, elektrčni odklop ter odvoz na deponijo. | kos | 1
4.0. | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje, komplet z zunanjo enoto in notranjo enoto, stenske izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo ter daljinskim nastavljalnikom. Podatki za napravo: Qh=3,5 kW, Qg=4,6 kW, P=1200 W, U=230V. Primerna: ZUNANJA ENOTA CU-E12QD3EA komplet s konzolami, NOTRANJA ENOTA kanalska notranja enota CS-E12QD3EA, komplet z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 10 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo. | kos | 1
4.1. | Izdelava komore iz pocinkane pločevine za priključitev na notranjo kanalsko enoto hlajenja in ogrevanja na tlačnem delu v velikosti 800x200,200 mm in s tremi nastavki premera 150x100 mm | kos | 1
4.2. | Linijski difuzor za vgradnjo v spuščen strop za dovod zraka izdelan iz jeklene pločevine s priključno komoro in regulacijsko loputo, ustrezno pobarvan v RAL po izboru arhitekta, z nepomičnimi lamelami za usmeritev zračnega curka, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komora je zvočno in toplotno izolirana. primeren LD-14-1-1000 | kos | 6
4.3. | Izdelava komore iz pocinkane pločevine za priključitev na notranjo kanalsko enoto hlajenja in ogrevanja na sesalnem delu v velikosti 800x200,200 mm. | kos | 1
4.4. | Fleksibilna cev toplotno izolirana premera 125 mm | m | 18
4.5. | Fleksibilna cev toplotno izolirana premera 150 mm | m | 18
5.0. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod . | kg | 20
6.0. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 12
7.0. | Izdelava pojektne dokumentacije izvedenega stanja PID; | kpl | 1
8.0 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | pš | 1
9.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3
SKUPAJ
N) | PREZRAČEVANJE
1. 0. | Demontaža obstoječe nape velikosti 2,5x0,8 m, skladiščenje ter ponovna montaža na novo lokacijo s priključitvijo na obstoječo vertikalo. | kos | 1
1.1. | Izdelava nove odprtine v obstoječi zunanji zid za dovod zraka velikosti 30x30 cm. | kos | 1
2.0. | Motorna žaluzija vgrajena v ventilacijski kanal. Primerna RŽ-3 A B8/J8 velikosti 250x250 mm | kos | 1
3.0. | Zračni kanali izdelani iz nerjaveče pločevine, minimalne debeline po DIN 1946 (min. deb. 0,75mm), narejeni po DIN 24190 do 24194, skupaj s fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, spojnim in tesnilnim materialom, z ustrezno elektro ozemljitveno povezavo, skupaj z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, skupne teže: | kg | 50
4.0. | Parozaporna izolacija dovodnega kanala po objektu s samougasljivo izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 9 mm, kompletno z lepilom. | m2 | 4
5.0. | Nosilna konstrukcija za prezračevalne kanale, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali in objemkami za kanalski razvod . | kg | 20
6.0. | Sesalna rešetka za zunanji zrak velikosti 250x250 mm izdelana iz nerjaveče ga materiala s priključnico in zaščitno rešetko pred insekti | kos | 1
7.0. | Vpihovalna prezračevalna rešetka za vpih dovedenega zraka z regulacijo količine in smeri curka velikosti 225x125 izdelana iz nerjavečega materiala | kos | 4
8.0. | Odvodni ventilator za odvod zraka iz prostora za količino 150 m3/h in razpološljiv tlak 160 Pa, komplet z regulacijskim stikalom za vklop | kos | 2
9.0. | Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih komplet s poročilom o doseženih projektnih količinah, zagon odvodnih ventilatorjev vključno z obstoječim strešnim ventilatorjem. | kos | 6
10.0. | Izdelava pojektne dokumentacije izvedenega stanja PID; | kpl | 1
11.0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | pš | 1
12.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3
SKUPAJ
O) | KOMPRIMIRAN ZRAK
1.1. | Demontaža in odklop obstoječega priključka komprimiranega zraka v steni pod napo, v skadu z navodili tehnične službe objekta. | kos | 1
1.2. | Priklop na obstoječi razvod komprimiranega zraka iz bakrenih cevi premera 18 x1 mm. | kos | 1
2.0. | Dobava in montaža bakrene cevi za medicinske pline dimenzije po EN 1057 v skladu s kvaliteto za medicinske pline po EN 13348 (vlečeno, razmaščeno, zaprto s plastičnimi čepi), material baker, z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kosi, ...), trdo spajkanje po postopku za medicinske pline v skladu z EN 13133, EN 13134 pri temperaturo okolice nad 600°C, z dodajnim materialom brez kadmija po EN ISO 7396; komplet s cevnimi podporami iz jeklenih profilov, navojnim obešalnimi palicami ter cevnimi objemkami z gumi oblogo, razdalje med podporami v skladu z EN ISO 7396; Premer cevi ø 18x1 | m | 18
2.1. | Bakreni 90°lok ø 18x1 po gornjem opisu | kos | 14
2.2. | Bakreni T kos ø 18x1 / odcep ø 18x1 po gornjem opisu | kos | 4
3.0. | Dobava in montaža hitre spojke za komprimiran zrak spriključkom na napeljavo. | kos | 6
4.0. | Izdelava dodatnega priključka komprimiranega zraka na obstoječi razdelilec komprimiranega zraka z vgradnjo "T" kosa in zapornim ventilom DN 10 in priključkom za gibljivo cev. | kos | 1
5.0. | Fleksibilna cev za komprimiram zrak DN 10 NP 12 dolžine 2 m z vsemi spojnimi in tesnilnimi elementi. | kos | 1
6.0. | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov medicinskih plinov po odsekih v skladu s postopki opisanimi v standardu EN ISO 7396, vključno s potrebnim materialom za preizkus ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenih tlačnih preizkusu za komprimiran zrak. | kos | 1
7.0. | Pregled in preverjanje inštalacij komprimiranega zraka po izvedeni montaži v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdelavo pisnega poročila: | kos | 1
8.0. | Izdelava pojektne dokumentacije izvedenega stanja PID; | kpl | 1
SKUPAJ
P) | ZEMELJSKI PLIN
1.0. | Praznenje plinske napeljave ter izpihavanje z inertnim plinom ter meritvijo koncentracije v cevovodih. | kos | 1
2.0. | Odstranitev plinske napeljave v obstoječem zidu, ki se ruši. | h | 2
3.0. | Odstranitev obstoječe plinske proge in prestavitev na novo lokacijo (zaporni ventil, filter plina in regulator tlaka ) izdelava novih priključkov z brezšivno cevjo DN 15, vključno z uporabo materiala . Prestavitev cca za 1 m - obstoječi priključki iz tal. | kos | 1
4.0. | Izdelava novega priključka na obstoječem razdelicu z vgradnjo "T" kosa in zapornim ventilom DN 15 za priključitev fleksibilne cevi. | kos | 1
5.0. | Fleksibilna cev za komprimiram zrak DN 10 NP 12 dolžine 2 m z vsemi spojnimi in tesnilnimi elementi. | kos | 1
6.0. | Kontrola in pregled delovanja elektromagnetnega ventila v fasadi objekta, ki se ga zapira s pomočjo signala iz električne omarice | kos | 3
7.0. | Tlačni preizkus cevovoda 1 bar ter izdelava zapisnika | kos | 1
8.0. | Preizkus tesnosti DVGW G 469 plinske instalacije, metoda preizkusa ter izdelava zapisnika | pš | 1
9.0. | Spuščanje plina v sistem z odzračevanjem | kos | 1
10.0. | PID dokumentacija v treh izvodih | kos | 1
11.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | pš | 1
12.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 5
SKUPAJ

## 3 ELEKTRIČNE INSTALACIJE
| POPIS MATERIALA IN DEL | EM | KOLIČINA | Cena/EM | ZNESEK
3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
H. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material in delo za potrebno vgradnjo, vključno z drobnim materialom.
1 | Kabel položen p/o delno na kabelsko polico, delno uvlečen v i.c. ter zaključen do priključka
2 | NPI 3X1,5mm2 | m | 100
| NPI 3X2,5mm2 | m | 120
| NPI 5X4mm2 | m | 40
3 | Vodnik za izenačenje potencialov
| H07V-K (P/F)6mm2 | m | 50
| H07V-K 10mm2 | m | 0
4 | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko: GW 48003 | kos | 1
5 | Instalacijske cevi:RBT cev fi16mm | m | 100
6 | Razdelilne p/o in n/o,razdelilne doze raznih dimenzij | kos | 15
7 | Dvoprekatni parapetni kanal 130x70mmkomplet z pokrovi,pregradami koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom kot ELBA | m | 3
8 | perforirana kabelska polica komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, in pokrovi, T elementi PK 100 | m | 15
9 | Enojna modulna vticnica 16A, 250V z zaščitnim kontaktom, p/o izvedbe, komplet z dozo, nosilcem ter masko-komplet | kos | 6
10 | Dvojna modulna vticnica 16A, 250V z zaščitnim kontaktom, p/o izvedbe, komplet z dozo, nosilcem ter masko-komplet | kos | 4
11 | Dvojna modulna vtičnica 16A,250V z zaščitnim kontaktom vgrajena v dvoprekatni zidni parapetni kanal | kos | 5
12 | Stalni p/o priklop (štedilnik, sanitarni ventilator,pom.str. …) | kos | 4
13 | Priklop , preizkus in zagon | kos | 1
14 | Razne povezave avtomatike ogrevanja in funkcionalni preizkus | kos | 3
15 | Sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij in tehnološke opreme | ur | 5
16 | navadno podometno stikalo komplet za dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom | kos | 8
17 | Odklopi in demontaža el.instalacij (notranja klima, zunanja klima ventilacija | ur | 10
18 | Priklop zunanje klime | kos | 2
19 | Priklop notranje klima enote | kos | 2
20 | Priklop ventilatorja in motorne lopute | kos | 2
SKUPAJ
INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ
I. | SVETILKE
Pritličje
1 | Svetilka z oznako št.2 Kot Intra LED 106 vgradna svetilka 597x597 3260lm, 30W | kos | 3
2 | Svetilka z oznako št.3 - MTS Lena Saturn 2x26W TC-DEL IP54- nadgradna svetilka, bela, z opalno optiko, fi 335x110 mm, sijalke priložene | kos | 1
3 | Svetilka z oznako št.4 Kot Intra Gyon line C MPR starting 5040 lm 58w 940 1973 mm FO white | kos | 4
5 | Obešalni pribor za zgoraj navedeno svetilko Adjustable wire suspension l=1500mm ,Kabel Power outlet 3x1,5mm2 l=1500mm | kos | 8
4 | Svetilka z oznako št.5- Varnostne Beghelli 16222 Aestetica LED 11W- nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED Virom
4 | Svetilka z oznako št.6 Kot Intra 5700 RD 5860LM 840 SO 1564 mm IP66 | kos | 1
SKUPAJ
J. | RAZDELILNE OMARE
RZ-2 Razdelilna omara
Predelava obstoječe omarice RZ-2
1 | Demontaža glavnega stikala-funkcijo prevzame FID | kos | 1
2 | TZS 40/0,03mA | kos | 1
3 | Instalacijski odklopnik | kos
| 16A C-1p | kos | 2
4 | Kontaktor instalacijski 2 del.kontakta 20A | kos | 1
4 | Prevezava omare za pogon ventilatorja in motorne žaluzije | kpl | 1
5 | Drobni vezni material 5%
6 | Vse povezano in označeno | kpl | 1
SKUPAJ

## 1,2 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| POPIS MATERIALA IN DEL | EM | KOLIČINA | Cena/EM | ZNESEK
1. GRADBENA DELA
A. DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA
Opomba: Med izvedbo rušitvenih del je potrebno zagotoviti ustrezno varnost v objektu. Z vsemi nastalimi ruševinami je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno oddati pooblaščenim prevzemnikom. Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela, vključno s potrebnimi pripomočki, prenos ruševin z gradbišča, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz na komunalno deponijo na razdalji do 12 km in plačilo komunalne takse.
A.1 | Odstranitev obstoječe premične opreme ter demontaža in odstranitev fiksno pritrjene opreme v skupnem prostoru. Odstranitev omare z umivalnikom pri vratih v čistem prostoru laboratorija. Odstranitev omare z umivalnikom v nečistem prostoru ter omar v digestoriju. Prenos naštete opreme na primerno mesto v objektu oziroma prenos in odlaganje na transportno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo, s plačanimi vsemi pristojbinami za deponiranje. V to postavko nista vključeni demontaža, skladiščenje in ponovna montaža obstoječe nape digestorija ter odstranitev obstoječih radiatorjev v skupnem prostoru in nečistem delu ter odvoz na deponijo. Vključeno v popisu strojnih instalacij in opreme. | ure | 12
A.2 | Odstranitev posameznih kosov opreme in naprav iz obstoječega čistega in nečistega prostora ter regalov v shrambi za čas izvajanja del, prenos na primerno mesto v objektu in po končanih delih ponovna monataža v novem čistem delu. | ure | 6
A.3 | Izrušitev notranjih vrat velikosti nad 2 m2 (zidarska mera 1.00 x 2.50 m) vključno s podbojem. | kom | 1
A.4 | Izrušitev zasteklitve z okvirno konstrukcijo iz mediapana velikosti 3.60 m2 (3.30 x 1.50 m2) in lesenih drsnih vrat velikosti nad 2 m2 (1.00 x 2.60 m2) ter rušenje opečne predelne stene debeline 12 cm med čistim in nečistim prostorom v laboratoriju skupne površine 5,00 m2 (3.30 X 1.45 m). | kpl | 1
A.5 | Rušenje predelnih sten debeline 12 cm med digestorijem, shrambo in skupnim prostorom skupne površine cca 18,00 m2 (4.30 x 3.00 m in 1.40 x 3.00 m). | m2 | 18
A.6 | Rušenje stenskih keramičnih ploščic skupne površine cca 9,00 m2 na mestu čajne kuhinje v skupnem prostoru ter v obstoječem nečistem delu. | m2 | 9
A.7 | Rušenje talnih keramičnih ploščic skupne površine cca 15.00 m2 v obstoječem nečistem prostoru in obstoječi shrambi v celoti. | m2 | 15
A.8 | Odstranitev finalne talne obloge (noraplan guma) v obstoječem skupnem prostoru površine cca 12.00 m2. | m2 | 12
A.9 | Rušenje estriha, vključno s finalno talno oblogo na mestih novih instalacijskih vodov v skupni dolžini cca 40.00 m. Glej tudi načrte strojnih in elektro instalacij. | kpl | 1
A.10 | Rušenje ometa in delov obstoječih sten na mestih novih instalacijskih napeljav v skupni dolžini 8.0 m. Glej tudi načrte strojnih in elektro instalacij. | kpl | 1
A.11 | Druga nepredvidena rušitvena dela | ure | 10
SKUPAJ DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA:
B. ZIDARSKA DELA
Opomba: Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo materiala, prevoz do objekta, horizontalni in vertikalni transport na gradbišče ter vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela.
B.1 | Zidanje predelne stene z opeko debeline 12 cm in malto skupne površine 6,20 m2 (dolžine 1,80+0,90 m in višine 3,00 m, v kateri je vratna odprtina zidarske mere 0,82 x 2,50 m) , vključno s preklado dolžine cca. 1,00 m nad vratno odprtino. | m2 | 7
B.2 | Pozidava obstoječe vratne odprtine površine 2,40 m2 (zidarska mera 1,00 x 2,50 m) z opeko debeline 12 cm in malto. | m2 | 2.4
B.3 | Zidanje notranje stene z opeko debeline 20 cm in malto (obstoječa odprtina širine 1.89 m do višine 1.45 m) . | m2 | 3
B.4 | Pozidava kanalov na novo izvedenih instalacij v stenah v skupni dolžini cca 8.00 m in širine 10-20 cm. Glej tudi načrte strojnih in elektro instalacij. | kpl | 1
B.5 | Izdelava estriha na mestih na novo položenih strojnih in elektroinstalacij v tleh v skupni dolžini cca 40.00 m in širine cca 20 cm. Glej tudi načrte strojnih in elektro instalacij. | m2 | 8
B.6 | Izdelava klasičnega grobega in finega ometa skupne debeline do 2 cm na novozgrajenih stenah, nad novimi instalacijskimi kanali, na stikih obstoječih in porušenih sten. | m2 | 24
B.7 | Druga nepredvidena zidarska dela. | ure | 10
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
2. OBRTNIŠKA DELA
C. STAVBNO POHIŠTVO
Opomba: Pred izdelavo je potrebno vse mere preveriti na objektu.
C.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat iz mediapana z nadsvetlobo svetle mere 70/210+40 (zidarska mera 80/250), suhomontažna vgradnja, vključno z vsem okovjem, pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom, zaključnimi letvicami, obojestransko kljuko in klasično ključavnico. Barva in oblikovanje vrat mora biti enaka ostalim notranjim vratom v objektu. Vključena so vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Glej shemo stavbnega pohištva! | kom | 1
C.2 | Izdelava, dobava in montaža zasteklitve v lesenem okviru med novim čistim in nečistim prostorom velikosti 190/115+40 cm. Zasteklitev je enoslojna. Vključno z lesenima policama dimenzije 190x12x2 cm. Glej shemo stavbnega pohištva! | kom | 1
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO:
D. KERAMIČARSKA DELA
D.1 | Dobava ter polaganje talnih keramičnih ploščic velikosti 20 x 20 cm na lepilo pravokotno na steno ter fugiranje s fugirno maso z dobavo materiala in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Barva keramike ter način polaganja naj bo prilagojen obstoječi keramiki v laboratoriju. Postavitev keramike na podlagi priložene sheme.
►nečisti prostor: 16.00 m2
| ►shramba materiala: 3.00 m2 | m2 | 19
D.2 | Dobava ter polaganje obrobe, ki je enaka talni keramiki, iz keramičnih ploščic velikosti 20 x 10 cm na lepilo ter fugiranje s fugirno maso z dobavo materiala in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli na stene. Barva keramike ter način polaganja naj bo prilagojen obstoječi keramiki v laboratoriju. Postavitev keramike na podlagi priložene sheme.
►nečisti prostor: 16.00 m
| ►shramba materiala: 6.00 m | m | 22
D.3 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic velikosti 20 x 20 cm do višine 1,40 m na lepilo ter fugiranje s fugirno maso z dobavo materiala in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Barva keramike ter način polaganja naj se čimbolj ujema z obstoječo stensko keramiko v laboratoriju. Postavitev keramike na podlagi priložene sheme.
| ►nečisti prostor: 19.00 m2 | m2 | 19
D.4 | Dobava in polaganje PVC vogalne letvice. | m | 20
D.5 | Druga nepredvidena keramičarska dela. | ure | 20
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA
E. PODOPOLAGALSKA DELA
E.1 | Dobava materiala in izdelava samorazlivnega tankoslojnega epoksidnega tlaka debeline cca 4 mm s polkrožnim zaključkom ob omarah in stenah z brušenjem, izravnavo in dvakratnim finalnim slojem po celotnem novem čistem delu, mavčarni in fasetirnici (ne pod omarami!), vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli. | m2 | 30
SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA:
F. MAVČNO-KARTONSKA DELA
F.1 | Predelava/prilagoditev obstoječega "Armstrong" obešenega stropa:
►odstranitev obstoječih plošč in konstrukcije na mestu novozgrajenih sten in prilagoditev konstrukcije in plošč novim stenam;
►izdelava manjkajočih delov stropa vključno s konstrukcijo, na delih, kjer se rušijo obstoječe stene;
►izdelava novih odprtin v ploščah obstoječega stropa za instalacije.
| v ceno so vključeni vsa obešala, CD in UD profili in plošče rastra 60/60 cm, vključno z dobavo in dostavo materiala ter vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli. | m2 | 62
SKUPAJ MAVČNO-KARTONSKA DELA:
G. SLIKOPLESKARSKA DELA
G.1 | Izvedba premaza z emulzijo, 2 x kitanje in brušenje novozgrajenih opečnatih sten in na novo ometanih delov sten (rege za instalacije in deli sten na stiku s porušenimi stenami), vključno z nabavo in dostavo materiala, in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m2 | 24
G.4 | Slikarska obdelava sten v laboratoriju ter na hodniku z barvo, vključno z nabavo materiala, vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m2 | 72
SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:

## 5 OPREMA
Poz. | POPIS MATERIALA IN DEL | KOM | Cena/KOM | ZNESEK
5. | OPREMA
I. NOTRANJA OPREMA
Opomba: Dimenzije so označene v centimetrih, razen če ni drugače navedeno. Dimenzije so vedno navedene v sledečem vrstnem redu: dolžina/globina/višina. Stranice omar so izdelane iz ivearal, ličnice (vrata) pa iz mediapana.
A. PROSTOR: NEČISTI DEL
SKLOP 1
PODPULTNI ELEMENTI
OM01 | Podpultna omarica dim. 90/57/72 cm, dve vratni krili: 60/72 cm (levo odpiranje: 90°), 30/72 cm (desno odpiranje: več kot 90°), 1 polica v notranjosti samo v delu omare dim. 59/55 cm, vertikalna prečka | 1
OM02 | Podpultna omarica dim. 60/57/72 cm, eno vratno krilo: 60/72 cm (desno odpiranje: 90°), 1 polica v notranjosti dim 56/55 cm, za vgradnjo kuhalne plošče | 1
OM03 | Podpultni predalnik dim. 60/57/72 cm, 3 predali z ličnicami višine 13 cm, 26 cm in 33 cm (notranjost spodnjega predala min. 30 cm) | 1
OM04 | Podpultna omarica dim. 60/57/72 cm, eno vratno krilo: 60/59 cm (desno odpiranje: 90°), 1 polica v notranjosti dim. 56/55 cm | 1
OM05 | Podpultna omarica dim. 60/57/72 cm, eno vratno krilo: 60/59 cm (desno odpiranje: 90°), notranjost prazna za vgradnjo pomivalnega korita | 1
OM06 | Podpultna omarica dim. 90/57/72 cm, dve vratni krili: 40/72 cm (levo odpiranje več kot 90°), 50/72 (desno odpiranje: 90°), notranjost prazna | 1
OM07 | Podpultni predalnik dim. 60/57/72 cm, 4 predali z ličnicami višine 13 cm, 13 cm, 13 cm in 33 cm (notranjost spodnjega predala min. 30 cm) | 1
INOX PULT
IP01 | Pult iz inox pločevine debeline 1,2 mm dim. 270/70/3 cm z zavihkom 3 cm ob steni | 1
IP02 | Pult iz inox pločevine debeline 1,2 mm dim. 90/70/3 cm z enojnim pomivalnim koritom dim. 40x40 cm iz enake pločevine ter zavihkom 3 cm ob steni | 1
IP03 | Pult iz inox pločevine debeline 1,2 mm dim. 244/60/3 cm z zavihkom 3 cm ob steni | 1
OSTALO
1 | Vgradna klasična kuhalna plošča s štirimi kuhališči na elektriko, vgrajena v element OM02 | 1
2 | Enoročajna armatura za pomivalno korito | 1
VISEČI ELEMENTI
OM08 | Viseča omarica dim 60/30/80 cm, eno vratno krilo 60/80 cm:
levo odpiranje: 90°: 1 kom
| desno odpiranje: 90°: 2 kom | 3
OM09 | Viseča omarica dim. 65/30/80 cm, eno vratno krilo: 65/80 cm (levo odpiranje 90°), 1 polica v notranjosti | 1
SKLOP 2
PODPULTNI ELEMENTI
OM10 | Podpultni predalnik dim. 40/57/72 cm, 4 predali z ličnicami višine 13 cm, 13 cm, 13 cm in 33 cm (notranjost spodnjega predala min. 30 cm) | 1
OM11 | Podpultna omarica dim. 40/57/72 cm, eno vratno krilo: 40/72 cm (desno odpiranje: 90°), 1 polica v notranjosti dim. 36/55 cm | 1
INOX PULT
IP04 | Pult iz inox pločevine debeline 1,2 mm dim. 160/60/3 cm z zavihkom 3 cm ob steni | 1
VISEČI ELEMENTI
OM12 | Viseča omarica dim. 80/30/80 cm, dve vratni krili: 40/72 cm (levo odpiranje 90°), 40/72 cm (desno odpiranje: 90°), 1 polica dim. 76/26 cm v notranjosti | 2
B. PROSTOR: ČISTI DEL
SKLOP 3
PODPULTNI ELEMENTI
OM14 | Podpultni predalnik dim. 40/57/72 cm, 4 predali z ličnicami višine 13 cm, 13 cm, 13 cm in 33 cm (notranjost spodnjega predala min. 30 cm) | 1
KERROCK PULT
IP04 | Pult iz materiala "kerrock" oz. materiala primerljive kvalitete debeline 3 cm dim. 630/60/3 cm z zavihkom 3 cm ob steni | 1
VISEČI ELEMENTI
OM13 | Viseča omarica dim. 80/30/80 cm, dve vratni krili: 40/60 cm (levo odpiranje 90°), 40/60 cm (desno odpiranje: 90°), 1 polica dim. 76/26 cm v notranjosti | 1
DELOVNA MIZA
4 | Predelava obstoječe delovne mize z oznako 4, škrajšanje delovnega pulta, predelava podpultne omarice s policami | 1
5 | Delovna miza s predalnikom širine 40 cm, izvlečno polico z vsemi aparaturami in napeljavami za delo ter delovni pult nepravilnih oblik dim. cca 160x65 cm. Obliko in dimenzije pulta ponudnik/izdelovalec povzame na licu mesta glede na obstoječe delovne mize. | 1
SKUPAJ

## REKAPITULACIJA
PONUDNIK: | ________________________________________________________
Kontaktna oseba: ______________________________________________________________
Telefonska številka:____________________________________________________________
Mail:_________________________________________________________________________
PONUDBENI PREDRAČUN za "RAZŠIRITEV ZOBOTEHNIČNEGA LABORATORIJA "
številka: ___________________________
REKAPITULACIJA
Oznaka | Postavka | Ponudbena vrednost brez DDV
1. | GRADBENA DELA
A) | RUŠITVENA DELA
B) | ZIDARASKA DELA
2. | OBRTNIŠKA DELA
C) | STAVBNO POHIŠTVO
D) | KERAMIČARSKA DELA
E) | PODOPOLAGALSKA DELA
F) | MAVČNO-KARTONSKA DELA
G) | SLIKOPLESKARSKA DELA
3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN EL.OPREMA
H) | INSTALACIJSKI MATERIAL
I) | SVETILKE
J) | RAZDELILNE OMARE
4. | STROJNE INSTALACIJE IN STR.OPREMA
K) | VODOVOD
L) | RADIATORSKO OGREVANJE
M) | HLAJENJE
N) | PREZRAČEVANJE
O) | KOMBINIRAN ZRAK
P) | ZEMELJSKI PLIN
5. | OPREMA
SKUPAJ 1+2+3+4+5
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV
ŽIg in podpis ponudnika:
Priloge: | Risbe