## REKAPIT
Priloga1: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL
| 1. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| 2. STIKALNI BLOKI | 0
| 3. RAZSVETLJAVA | 0
| 4. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0

## 1_INSTALACIJSKI MATERIAL
1. INSTALACIJSKI MATERIAL
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi
| NYM 5x2,5mm² | m | 30 | 0 | 0
| NYM 3x2,5mm² | m | 400 | 0 | 0
| NYM 3x1,5mm² | m | 550 | 0 | 0
| NYM 7x1,5mm² (S.T.konvektorji) | m | 70 | 0 | 0
2 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| 10mm² (H07Z-K) | m | 30 | 0 | 0
| 6mm² (H07Z-K) | m | 50 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB Φ 25mm | m | 20 | 0 | 0
| IC RB Φ 20mm | m | 30 | 0 | 0
| IC RB Φ 16mm | m | 230 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom v sivi oziroma črni barvi
| PN Φ16, PN Φ20, PN Φ25 | m | 180 | 0 | 0
5 | Instalacijski polica - moč ( v notranjosti prostora nad spuščenim stropom)
| PK 200 polica | m | 2 | 0 | 0
| PK 100 polica | m | 30 | 0 | 0
| PK 50 polica | m | 3 | 0 | 0
6 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij v sivi oziroma črni barvi | kos | 10 | 0 | 0
7 | Kovinski parapetni kanal komplet z pritrdilnim materialom, pokrovi, okvirji, pregradami in zaključki ter spojnim in pritrdilnim materialom (npr. EPK AT 110/55 ELBA) (barvo kanala določi arhitekt oziroma investitor)
| dolžine 0.8m | kos | 3 | 0 | 0
| dolžine 1.6m | kos | 1 | 0 | 0
| dolžine 2.2m | kos | 2 | 0 | 0
8 | GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 | 0 | 0
9 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
10 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 10 | 0 | 0
11 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 16 | 0 | 0
12 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo izmenično | kos | 4 | 0 | 0
13 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo križno | kos | 3 | 0 | 0
14 | Podometno tipkalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem rdeče barve - modularni program.
| tipka izklop v sili | kos | 1 | 0 | 0
14 | 3x Vtičnica za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 12 | 0 | 0
15 | 3x Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 6 | 0 | 0
16 | 2x Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 9 | 0 | 0
17 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 13 | 0 | 0
18 | Nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 1 | 0 | 0
19 | Fiksna priključnica | kos | 8 | 0 | 0
20 | Razni priklopi:
| priklop prezračevalne naprave skupaj z ožičenjem poveza med prez.napravo in upravljalnim panelom | kompl | 1 | 0 | 0
| priklop el. stenskih konvektorjev, skupaj z ožičenjem povezava med konvektorji in sobnimi termostati | kos | 7 | 0 | 0
| priklop teleskopskih svetilk | kompl | 3 | 0 | 0
| priklop tipke izklop v sili | kos | 1 | 0 | 0
21 | Odklop obstoječega dovodnega kabla PPOO-Y 5x16mm2 v obstoječem el.razdelilcu R0-1(fizioterapija), ter ponovni priklop v novem el.razdelilcu E.R.RO-1 (ordinacije), ter polaganje na nove PK police nad spuščenim stropom do E.R.R0-1 (ordinacije) | ur | 4 | 0 | 0
22 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1 | 0 | 0
23 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 | 0 | 0
24 | Razna demontažna dela (odklopi obstoječih vtičnic, el.razdelilca E.R.1 (fizioterapija) ter drugih el.porabnikov v obstoječih prostorih fizioterapije, ter odvoz na bližnjo deponijo) | ur | 32 | 0 | 0
25 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
26 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 |  | 0
27 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
28 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 3 |  | 0
29 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
30 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 2_STIKALNI BLOKI
2. STIKALNI BLOKI | [5 empty] | B
V opisih je zajeto:
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
ELEKTRIČNI RAZDELILEC E.R.RO-1 (ORDINACIJE)
1 | Podometna razdelilna modularna omara za 72 mest. Opremljena z inštalacijskimi letvami, zaščitnimi okvirji, vrati, žepom za načrte formata A4 z notranje strani. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Glavno stikalo 3-pol. 63A z možnostjo daljinskega krmiljenja, komplet z napetostnim sprožilnikom | kos | 1 | 0 | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p B4A | kos | 1 | 0 | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 1 | 0 | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 7 | 0 | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p C10A | kos | 3 | 0 | 0
7 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 15 | 0 | 0
8 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1 | 0 | 0
9 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 2 | 0 | 0
10 | Stikalo za montažo na letev 230V/1-0 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/4NC | kos | 1 | 0 | 0
12 | vtičnica 230V za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
13 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
14 | Zbiralke | kompl | 1 | 0 | 0
15 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
16 | Ožičenje | kompl. | 1 | 0 | 0
17 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
18 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletne sheme z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
19 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILEC E.R-RO-1 (ORDINACIJE): |  |  |  | 0

## 3_RAZSVETLJAVA
3. RAZSVETLJAVA
(Dobava, montaža,prevozi, zarisovanje, gradbena pomoč)
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, transformatorji in montažnim priborom ter vsemi potrebnimi izrezi za montažo v gips,... Upoštevane so zasilne svetilke z enourno avtonomijo.
Svetilke ki so naveden kot naprimer niso obvezne. Navedene svetilke so bile upoštevane pri izračunih osvetljenosti. Dobavljene svetilke morajo svetlobnotehnično odgovarjati glede doseganja predpisane osvetlitve. Oblikovno ustreznost potrdi arhitekt oziroma investitor.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. Splošna razsvetljava
S1 | MTS Medicus LED 43W UGR19 Ra90 IP43 EVG - zaprta vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in barvno kakovostjo barvne razpoznavnosti Ra>90, z opalno širokosnopno optiko z omejitvijo bleščanja po DIN 12464-1: UGR<19 z vseh strani, izhodne svetilnosti svetilke 4100 lm, barvne stabilnosti po McAdam <3, ogrodje iz masivnega aluminija bele barve RAL 9016, predvidena obratovalna doba min. 40 000h L90, odporna na udarce po IK05, dimenzije 600x600 mm, z garancijo 5 let, s certifikatom CE | kos | 18 | 0 | 0
S2 | TRILUX Siella OTA19 M600 LED 33W IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve svetlobe 4000K in kakovosti barvne razpoznavnosti CRI>80, z belo matirano PMMA optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, izhodne svetilnosti svetilke 3600lm, svetlobnotehničnega izkoristka svetilke 109lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, dimenzije: 595x595x13,5 / 32 mm, servisna obratovalna doba 50000h L70, energijskega razreda A++, s certifikatom CE in garancijo 5 let | kos | 16 | 0 | 0
1 | Razna demontažna dela (odklopi obstoječih svetilk in stikal v obstoječih prostorih fizioterapije, ter odvoz na bližnjo deponijo) | ur | 8 | 0 | 0
2 | Izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin po izvedbi del | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 |  | 0
4 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 3 |  | 0
5 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
6 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. Varnostna razsvetljava
ZS1 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Largaluce IP42 - vgradna svetilka zasilne razsvetljave z antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, svetilnosti pri 1h avtonomiji: 180 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, s certifikatom CE, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 10 | 0 | 0
ZS2 | Beghelli 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s piktogrami smeri izhoda: naravnost, levo/desno, razpoznavnosti 20m, v trajnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 2 | 0 | 0
| Beghelli Aestetica N - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: naravnost, levo, desno | kos | 7 | 0 | 0
1 | Izvedba meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave in pregled varnostne razsvetljave (aktivna požarna zaščita) v kompletnem delu obravnavanega dela objekta | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Razna demontažna dela (odklopi obstoječih svetilk varnostne razsvetljave v obstoječih prostorih fizioterapije, ter odvoz na bližnjo deponijo) | ur | 4 | 0 | 0
3 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 4_ SIGNALNO_KOMUNIKACIJSKE IN
4. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
STRUKTURIRANO OŽIČENJE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Telekomunikacijski inštalacijski brezhalogeni kabel 4x2x23 AWG cat. 6 UTP, položen na kabelske police in vpeljan v p/o instalacijske cevi. | m | 400 | 0 | 0
2 | Telekomunikacijski inštalacijski brezhalogeni kabel 4x2x23 AWG cat. 5 FTP, položen na kabelske police in vpeljan v p/o instalacijske cevi. (za povezavo med up.panelom prez.naprave in prezračevačno napravo) | m | 30 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami. (notranji premer)
| IC RB Φ16 in Φ20mm | m | 30 | 0 | 0
4 | Instalacijski polica - šibki tok ( v notranjosti prostora nad spuščenim stropom)
| PK 100 polica | m | 1.5 | 0 | 0
| PK 50 polica | m | 33 | 0 | 0
0
5 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, UTP s samozaporno protiprašno zaščito, za montažo v izbrani parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 24 | 0 | 0
6 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za nadometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
7 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za podometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Komunikacijsko vozlišče v sestavi:
| - Nadometna zidna komunikacijska prostostoječa omara 9HE (š600xg400mmxv450mm) z vrati iz kaljenega stekla v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico. ustreza npr.MONELPRO | kos | 1
| - polica | kos | 1
| - priključni panel UTP, kat. 6e, 12RJ45, 9HE | kos | 3
| - urejevalnik kablov višine, 1HE | kos | 1
| - razdelilec 4x230V + stikalo | kos | 1
| - Povezovalni kabel z AMP konektorji RJ45/RJ45, UTPcat6, raznih dolžin | kos | 26
| - Gigabitno 24 port Stikalo | kos | 1
-aktivna oprema ni predmet ponudbe
| skupaj | kos | 1 |  | 0
9 | Razna demontažna dela (odklopi obstoječih podatkovnih vtičnic v obstoječih prostorih fizioterapije, ter odvoz na bližnjo deponijo) | ur | 16 | 0 | 0
10 | označevanje kablov in vtičnic | komp | 1 | 0 | 0
11 | Meritve TK inštalacij. | komp | 1 | 0 | 0
12 | Kontrolne meritve UTP kat. 6a povezav, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | kompl | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 |  | 0
15 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
15 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. | % | 3 |  | 0
16 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 3 |  | 0
17 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 3 |  | 0
| STRUKTURIRANO OŽIČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
10