## REKAPIT
5.3.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
VREDNOST
VODOVOD | 0
OGREVANJE HLAJENJE | 0
PREZRAČEVANJE | 0
SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0
PREHODI INSTALACIJ SKOZI POŽANE SEKTORJE - TESNENJE

## 1_NN DOVOD (hidden)
1. NN DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dovodni kabel NAYY 4x70mm²+2,5mm2 oz. skladnega z zahtevami elektrodistribucije Od mesta priklopa na NN omrežje do PMO omare na fasadi objekta vpeljan v obstoječi in novi kabelski kanalizaciji. Pred nabavo kabla obvezno izmeriti dolžino trase. | m | 75 |  | 0
2 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji 4x70mm² (Al) in priklopom. | kompl | 2 |  | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška dim fi80x100cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala opremljenega z LŽ pokrovom 50kN z napisom elektrika. | kompl | 1 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega kanala v terenu IV kategorije dim 0,5x0,9m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. fi 110mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 60 |  | 0
6 | Stigmaflex cev fi 110mm | m | 60 |  | 0
7 | Valjanec Fe/Zn 32/4mm | m | 60 |  | 0
8 | Opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 60 |  | 0
9 | Tehnični nadzor elektrodistribucije - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 4 |  | 0
10 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
11 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
12 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
14 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 | 0 | 0
15 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ NN DOVOD: |  |  |  | 0

## 2_TK DOVOD (hidden)
2. TK DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | TK kabel skladen s ponudnikom TK storitev od mesta navezave na obstoječe TK omrežje, do nove TK omarice v novi kabelski kanalizaciji (pred nabavo kablov obvezno izmeriti dolžino). Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. Dolžina kabla je odvisna od priključnega mesta. | m | 40 |  | 0
2 | Dobava podometne TK omare komplet z krone letvico, prenapetostno zaščito. Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. | kompl | 1 |  | 0
3 | Zaključevanje TK kabla v novi TK omari obravnavanega objekta; | kompl | 1 |  | 0
4 | Stigmaflex cev fi 75mm | m | 15 |  | 0
5 | Izdelava priključnega kabelskega jaška fi60cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu) opremljenega z LŽ pokrovom 50kN z napisom telefon. | kos | 1 |  | 0
6 | Strojni izkop kabelskega kanala dim 0,5x0,9m v terenu IV. kategorije, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. fi 110mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 40 |  | 0
7 | Opozorilni trak z napisom "POZOR TK KABEL" | m | 40 |  | 0
8 | Tehnični nadzor telekoma - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 4 |  | 0
9 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
10 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
11 | Razna nepredvidena dela - dejanski obračun z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
13 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 | 0 | 0
14 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ TK DOVOD: |  |  |  | 0

## VODOVOD
VODOVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
RAZVOD IN PRIPRAVA VODE
1 | KROGELNI VENTIL izdelan iz medenine z navojnimi priključki in izpustno pipico za PN16, vključno s tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
2 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem za sanitarno vodo, komplet z dobavo in montažo
| DN15 | kos | 2
3 | MODULARNI TERMOSTATSKI OBTOČNI VENTIL
z trotermičnim pogonom TWA za vodeno dezinfekcijo, temperaturnim tipalom, z notranjimi navojnimi priključki, območje nastavljanja temperature 40-60°C, komplet z dobavo in montažo
npr:. | Proiz: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
tip: MTCV
| DN15 | kos | 2 |  | 0
4 | Napisne tablice za označitev glavnih elementov.
|  | kpl | 2
5 | Sanpress sistemske cevi (CrNiMo)iz plemenitega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah. Ustreza standardu EN10312
komplet s fitingi iz rdeče litine (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 106 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 71 |  | 0
6 | Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v stenah (kopalnice, sanitarije)
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 38 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 27 |  | 0
7 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 13 mm
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 68 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 44 |  | 0
8 | CEVOVODI Plastična vodovodna cev izdelana po DIN 16892/93, (npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali TCE) skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo debeline 10 mm (razvodi tople vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah)
| DN15 | m | 17 |  | 0
| DN20 | m | 22 |  | 0
KANALIZACIJA
9 | CEV ZA ODPADNO VODO npr. Geberit Silent PP20 iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 3 m.
| Ø 50 | m | 30 |  | 0
SANITARNI ELEMENTI
10 | POMIVALNO KORITO
sestoječe iz:
npr.: | stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15
odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom
sifon za dvojni priključek
lovilec maščob z nastavljivim iztokom
| Proizvod/tip: po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
11 | UMIVALNIK UGRADNJI V PULT
Kompleten umivalnik, sestavljen iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, srednje kvalitete, primeren za montažo v pult, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim 50mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem -dveh kotnih ventilov DN15
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri investitorja | kos | 6 |  | 0
|  | kos |  |  | 0
OPREMA SANITARNIH ELEMENTOV
12 | OGLEDALO
ogledalo, dim. 600x400x4 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom
|  | kos | 6 |  | 0
13 | DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE
kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom
|  | kos | 7 |  | 0
14 | KOŠ ZA SMETI
s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom
|  | kos | 7 |  | 0
15 | DOZATOR ZA TEKOČE MILO
Ročni, iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom
| Kompleten umivalnik s polnogo , sestavljen iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, srednje kvalitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim 50mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem -kotnega ventila DN15 | kos | 7 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA
16 | DEMONTAŽA SANITARNIH ELEMENTOV
| kotnih ventilov za umivalik kompret z začepitvijo razvoda oziroma demontažo razvoda, demotaža milnikov ter držal za papirnate brisače ter odvoz na deponijo | kos | 6 |  | 0
17 | DEMONTAŽA SANITARNIH PORABNIKOV IN ELEMENTOV
demontaža obstoječih sanitarih porabnikov
| vgradnji umivalik kompret in kotnimi ventili ter začepitev razvoda oziroma demontažo razvoda, demotaža milnikov ter držal za papirnate brisače ter odvoz na deponijo | kos | 1 |  | 0
18 | TLAČNI PREIZKUS s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
19 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  | 0
20 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
21 | IZDELAVA PID IN POV PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 2.5 |  | 0
22 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje | % | 3 |  | 0
23 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## OGREVANJE_HLAJENJE
OGREVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
RADIATORJI
1 | RADIATORJI PANELNI
Jekleni, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo. 4x1/2''
npr.: | proizvod:Vogel&Noot oz. drugo enakovredo!
| tip: 22/600 L=800 | kos | 1
2 | TERMOSTATSKA GLAVA
z vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom.
npr.: | Proizv.: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
| tip: RA 2650 | kos | 1
3 | TLAČNO NEDOVISNI RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL S PREDNASTAVLJIVIM PRETOKOM
z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovom in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla.
npr.: | Proizv.: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
Tip: RA-DV - kotne izvedbe
| DN15 (1/2'') | kos | 1
4 | RADIATORSKI ZAPORNI VENTIL - HOLENDER S PRAZNILNO POLNILNO FUNKCIJO
za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, kotne izvedbe, s ponikljanim ohišjem. vključno s tesnilnim materialom.
npr.: | DANFOSS oz. drugo enakovredo!
Tip: RLV - kotne izvedbe
| DN15 (1/2'') | kos | 1
5 | RADIATORSKE KONZOLE
skupaj z vložki, za pritrditev radiatorjev na steno
|  | kos | 10
6 | ROZETE
dvodelne, v beli barvi oz. v skladu z odtenkom pleskanega nanosa (določi arhitekt) za cev:
| DN10 | kos | 10
7 | ODZRAČEVALNE PIPICE
za odzračevanje radiatorjev
| DN8 | kos | 1
8 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 10 | m | 19
| DN 15 | m | 16
npr | Geberit
9 | IZOLACIJA
cevaki iz kamene volne za toplotno izolacijoacijo cevovodov okroglih presekov. Cevaki Kso kaširani z Al folijo, ki služi kot površinska zaščita cevaka
za cevi z nazivnim premerom :
(Debelina izolacije je min polovica notranjega premera cevi)
| DN 10 | m | 9
| DN 15 | m | 8
obstoječ ogrejevalni sistem
10 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH RADIATORJEV IN PONOVNA MONTAŽA RADIATORJEV TER NOV RAZVOD
radiatorje je porebno demotireti koplet z konzolami, in njihovimi razvodi ter zaščito, ter ponovno monirati na novo lokacacijo
|  | kos | 4 |  | 0
11 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ODVEČNIH RADIATORSKIH RAZVODOV
odvečne radijatorske razvode je porebno demotireti koplet z konzolami, in njihovo zaščito, komplet z odvodzom na deponijo (po potrebi tudi razvod začepiti) - DN 10,DN15
|  | kos | 6 |  | 0
12 | PRAZNENJE IN PONOVNO POLNENJE RADIATORSKEGA SISTEMA
|  | kpl | 1 |  | 0
KONVEKTORJI
13 | VENTILATORSKI KONVEKTOR STENSKE IZVEDBE
Ventilatorski konvektor stenske izvedbe, z zgrnjim zajemom in spodnjim vpihom, za 2-cevni sistem ogrevanja ali hlajenja z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:
-KONSTRUKCIJA:
je izdelana iz galvanizirane pločevine debeline izolirane na področjih kjer prihaja od direktnega stika z hladnim zrakom. Izlirana kondenzna posoda je postavljena pod lamelni register. Ohišje je opremljeno z mnogimi izvirtinami za hitro in natanočno montažo na steno. Za vgradnjo regulacijskega ventila je posebej oblikovan del ohišja in registra tako da se ventil skupaj s pogonom v ceoti vgradi v konvektor. Vdolbine v zidu niso potrebne.
-TOPLOTNI PRENOSNIK:
je kompaktne izvedbe idelan iz bakrenih cevi ekspandiranih v aluminiaste lamele. Cevni priključki so prilotani na bakrene cevi. Odzračevalni ventilčki so enostavno dostopni.
-VENTILATOR:
je tangencialen ventilator s statično in dinamično blansiraimn asinhronskim motorjem z varovanjem pred preobrebenitvijo odličnih akustičnih lastnosti. Motorji so direktno gnani. Nosilna konstrikcija je mehko oblazinjena in z fleksibilni priključki pritrjena na ohišje z namenom nizkošimniga delovanja.
-DEKORATIVNA MASKA:
je narejana iz lahke plastike katera pokriva celoten konvektor. Zajem zraka je na vrhhu konvektroja. Vpih pa na spodnji strani preko premične lamele.
-ZRAČNI FILTER:
Polypropilnski pralni filter nameščen na zajemu zraka skrbi za začitu pred vnosom nečistoč in prahu na toplotni prenosnik.
Poletje: -temp. suhega termometra: 24°C -temp. vlažnega termometra: 18°C -temp. hladne vode: 7/12°C Zima: -temperatura prostora : 20°C -temp. tople vode: 55/45°C Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: - toplotni prenosnik, - 2x odzračevalci R 1/8" , - tristopenjski tangencialni ventilator, - zbiralno korito za kondenzat , - filter z možnostjo čiščenja, -Tripotni termoelektriči regulacijski ventil -stenski termostet - kroglični zaporni ventil TEHNIČNI PODATKI Ogrevna je podana za l. hitrost Hladilna moč je podana za ll. hitrost montaža in zagon
Qg=1650W, Qh= 1450kW, z vgrajeim tropotnim ventilom
npr: | Proiz: SYSTEMAIR; tip: HAWAIR 09TB SV | kos | 7 |  | 0
14 | SOBNI TERMOSTAT, s tedenskim režimom obratovanja in možnostjo nastavitve treh hitrosti. Ter z okenskim kontaktorjem Komplet z dobavo in montažo.
npr: | tip: Systemair | kos | 7 |  | 0
15 | KROGELNA PIPA Krogelna pipa z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 14 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
16 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 20 | m | 48 |  | 0
| DN 25 | m | 4 |  | 0
| DN 32 | m | 27 |  | 0
| DN 40 | m | 50 |  | 0
17 | Fleksibilna izolacija cevovodov za hlajenje: Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN20, debelina izolacije 19 mm | m | 48 |  | 0
| za cevi DN25, debelina izolacije 19 mm | m | 4 |  | 0
| za cevi DN32, debelina izolacije 19 mm | m | 27 |  | 0
| za cevi DN 40, debelina izolacije 19 mm | m | 50 |  | 0
18 | VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJEBREZ POMOŽNE ENERGIJE
Poševnosedežni ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C.
| DN40 | kos | 1
19 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje
|  | m2 | 1.5 |  | 0
20 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju
|  | m2 | 1.5 |  | 0
21 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | PVC kanalizacijska cev , skupaj s fazonskimi kosi in obojko za spajanje, odtok od odzračevalnih loncov.
| fi 32 | m | 39 |  | 0
| fi 40 | m | 4 |  | 0
23 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 6 |  | 0
obstoječ ogrejevalni sistem
24 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH STROPNIH RAZVODOV
obstoječe stropne konvektorje je porebno demotireti koplet z konzolami, in njihovo zaščito, komplet z odvodzom na deponijo
|  | kos | 3 |  | 0
25 | PRAZNENJE IN PONOVNO POLNENJE KONVEKTORSKEGA SISTEMA HLAJENJA
|  | kpl | 1 |  | 0
kanalski vodni hladilnik prezrečevalne naprave
26 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 2 |  | 0
27 | Čistilni kos z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
28 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki za vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: | MSV-C
| DN25 | kos | 1 |  | 0
29 | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 2 |  | 0
30 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 2 |  | 0
31 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C
|  | kos | 2 |  | 0
32 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar
|  | kos | 1 |  | 0
33 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN10, primeren za temperaturo do 120oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo, z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom.
DN15
| Kvs=1,6m3/h | kos | 1 |  | 0
34 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo.
|  | kg | 35 |  | 0
35 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
36 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | % | 1 |  | 0
37 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | % | 0.5 |  | 0
38 | IZDELAVA posnetka dejansko izvedenih instalacij Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe del | % | 1 |  | 0
39 | Izdelava doumentacije PID, | % | 1.5 |  | 0
40 | Transportni manipulativni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
PREZRAČEVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Za vse materiale velja: naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost
#REF! | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA - stropna
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vzporedne izvedbe za montažo na strop ali nosilce, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani po spodnjih karakteristikah:
Posluževanje: spodaj
Detaljni opis elementov:
KRMILNIK Je zelo uporabniku prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka...
OHIŠJE IN KONSTRUKCIJA Dvostenska stenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita C4 po EN ISO 12944-2:2018. Velika posluževalna vrata in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje. Enote stojijo na 120 mm visokih nastavljivih nogicah.
Mehanske lastnosti ohišja po EN 1886:2007: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
REKUPERATOR Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu.
VENTILATOR Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
ELEKTRIČNI GRELNIK Grelni elementi so iz nerjavečega jekla. Grelnik ima dva termostata: 60 °C termostat z avtomatskim resetom in 120 °C z ročnim resetom.
KANALSKI VODNI HLADILNIK Je iz bakrenih cevi razširjenih v aluminijaste ploskve ter zaščiten v okvirju iz pocinkanega jekla za horizontalno vgradnjo. Kondenčna posoda je iz nerjavečega jekla, eliminator vodnjih kapljic pa ima lamele iz polypropilena.
FILTER Dovodna stran: F7 (M5 opcijsko) Odvodna stran: M5 (F7 opcijsko)
moznost in oprema:
- leva verzija - L / desna verzija - R
- el. Grelnik - EL Pel.=5kW
-kanalski vodni hladilnik Qh=2,9kW
- CAV - konstantni pretok / VAV - variabilni pretok
- možnost programa za vodenje vlažilnika
- Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP
- BACnet/IP
- Cloud opcija preko TCP/IP
- zunanji krmilni panel
- krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče.
- LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul.
Tehnične karakteristike:
Dovodni ventilator
- Pretok zraka (m3/h): 820-1000
- Eksterni tlačni padec 250 (Pa):
- Priključna moč (kW): 2x0,52
- Priključna napetost (V): 230
Odvodni ventilator
- Pretok zraka (m3/h): 820-1000
- Eksterni tlačni padec (Pa): 250
- Priključna moč (kW): 2x0,52
- Priključna napetost (V): 230
Regenerator - zima
- Stanje zunanjega zraka: 13 °C, 90% RV
- Stanje notranjega zraka: 20 °C, 40% RV
- Stanje dovedenega zraka: °C, % RV
- Toplotni izkoristek: %
Regenerator - poletje
- Stanje zunanjega zraka: 33 °C, 40% RV
- Stanje notranjega zraka: 26 °C, 50% RV
- Stanje dovedenega zraka: °C, % RV
- Toplotni izkoristek: %
Vodni hladilnik kanalski
- Temp. zraka pred / po (°C): 28/20
- Temp. režim medija (°C): 7/12
- Medij: voda % voda
- Pretok medija (l/s): 820-1000
- Tlačni padec medija (kPa): 45
- Hladilna moč (kW): 2,7
Električni grelnik
- Priključna moč 5kW:
- Priključna napetost (V):
Skupne karakteristike
- Teža med transportom (kg): 280
- Dimenzije (mm x mm x mm): 2101x1500x350mm
- Skupna električna moč (kW): 6kW
Ustreza:
npr: | Systemair tip Topvex FC 02- HVH | kos | 1 |  | 0
1 | ZRAČNI SPIRO KANALI okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretokov zraka, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| Velikost: Ø280 | m | 7 |  | 0
2 | Zračni kanali pravokotnega ali okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine, kompletno s fazonskimi kosi, loputami za regulacijo pretoka zraka in obešalnim materialom | kg | 490 |  | 0
3 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 42 |  | 0
4 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x150mm | kos | 4 |  | 0
3 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
npr: SONODEC
| fi 125 mm | m | 8 |  | 0
| fi 150 mm | m | 3 |  | 0
6 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: -nosilni okvir -zaščitna mreža -prečne lopatice -vgradni okvir
npr:. | Proizvod: IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi
| AZR-4 vel.: 500x400mm | kos | 2 |  | 0
7 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
Npr:. | Proizvod: IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi
| AR-1/G, 225x125 mm | kos | 6 |  | 0
| AR-1/G, 425x125 mm | kos | 2 |  | 0
8 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: IMP Klima Idrija ali ustrezni drugi
| AR-1/F, 225x125 mm | kos | 8 |  | 0
| AR-1/F, 425x225 mm | kos | 2 |  | 0
9 | Rešetka za izenačevanje tlakov
| dim: 425x125 mm | kos | 1 |  | 0
10 | Regulacijska loputa za regulacijo zraka
| dim: 125x100 mm | kos | 13 |  | 0
| dim: 125x125 mm | kos | 1 |  | 0
| dim: 150x125 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih kanalskih razvodov in blendiranje ter odvoz na deponijo
|  | h | 4 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 0
12 | IZDELAVA PID IN POV PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 2.5 |  | 0
13 | GRADBENA POMOČ instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj | % | 2 |  | 0
14 | PRIPRAVLJALNA DELA zarisovanje, izmere, poizkusno obratovanje | % | 3 |  | 0
15 | PREVOZ materiala na gradbišče in zavarovanje | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0